РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Закрытое акционерное общество «Солид»

Сетевой контроллер доступа СКД-01

Руководство по эксплуатации

СЕМД.425723.001 РЭ

2010г.

Содержание

1.	Описание и использование по назначению	3

1.1.	Назначение	3

1.2.	Условия эксплуатации	3

1.3.	Технические характеристики	3

1.4.	Описание СКД-01	4

1.5.	Режимы работы СКД-01	7

1.5.1	Режим «Одной двери».	7

1.5.2	Режим «Шлюз».	8

1.5.3	Режим «1 Турникет».	8

1.5.4	Режим «2 Турникета».	9

1.6.	Подключение СКД-01	10

1.6.1	Подключение СКД-01 для работы в режиме «Одной двери».	11

1.6.2	Подключение СКД-01 для работы в режиме «Шлюз».	11

1.6.3	Подключение СКД-01 для работы в режиме «1 Турникет».	12

1.6.4	Подключение СКД-01 для работы в режиме «2 Турникета».	12

1.7.	Работа СКД-01 в автономном режиме	12

1.8.	Маркировка и пломбирование	13

1.9.	Упаковка	13

2.	Транспортирование и хранение	13

3.	Техническое обслуживание	14

4.	Особые отметки	16

Настоящее руководство по эксплуатации сетевого контроллера доступа СКД-01 предназначено для изучения принципа работы СКД-01 в автономном режиме и в составе системы контроля и управления доступом «СКУД» СЕМД.425728.002, правильного использования, технического обслуживания и соблюдения всех мер безопасности при эксплуатации СКД-01.

# Описание и использование по назначению

## Назначение

1.1.1 СКД-01 предназначен для контроля и управления доступом. СКД-01 обеспечивает прием информации со считывателей proximity карт (далее считыватель, proximity карта – далее карта) и управления исполнительными устройствами (ИУ). Под ИУ понимаются электромеханические и электромагнитные замки, защелки различных типов, стойки турникета, тумбовые турникеты, роторные турникеты, электромеханические калитки. Управление исполнительными устройствами осуществляется с помощью реле 1 – реле 10.

1.1.2 СКД-01 может работать в одном из двух режимов: автономный и в составе «СКУД». В автономном режиме СКД-01 самостоятельно выполняет обработку информации, полученной со считывателей, и управление ИУ.

1.1.3 В составе «СКУД» СКД-01 передаёт полученную от считывателей информацию на ПЭВМ и управляет ИУ по командам, получаемым от «СКУД».

1.1.4 СКД-01 обеспечивает:

- прием информации со считывателей с выходным протоколом Wiegand 26 бит;

- выдачу управляющих сигналов на ИУ;

- проверку состояния датчика положения двери;

- обработку кнопок ручного управления ИУ;

- обеспечивает обмен информацией в составе «СКУД» по интерфейсу RS-485.

## Условия эксплуатации

1.2.1 Режим работы СКД-01 – непрерывный, круглосуточный.

1.2.2 Рабочий диапазон температур СКД-01 от минус 30 до плюс 50˚С при относительной влажности воздуха 90% (условия 2 по ГОСТ 15150).

1.2.3 Эксплуатация СКД-01 должна осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом, прошедшим подготовку по изучению устройства, принципа действия и правил эксплуатации СКД-01, а также инструктаж по правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000В.

1.2.4 Контроль за работой системы должен осуществляться круглосуточно дежурным оператором (начальником караула).

## Технические характеристики

| Напряжение питания | от 12 до 18В |
| --- | --- |
| Ток потребления: |  |
| – собственный ток потребления СКД-01 | до 60 мА; |
| – с подключенными считывателями и ИУ во включенном состоянии | до 900 мА |
| Максимальная протяженность линии связи с ПЭВМ | 1200 м |
| Скорость передачи данных | 19200 бит/сек |
| Количество подключаемых считывателей | 4 |
| Количество карт пользователей, хранящихся в памяти СКД-01 (на 1 считыватель) | 100; 500; 1000; 2000 (без пин-кода) 100; 500; 1000; 2000 (с пин-кодом) |
| Количество подключаемых ИУ | 10 |
| Выходные характеристики контактов типа «открытый коллектор» ОК1, ОК2: |  |
| – ток нагрузки | до 500 мА |
| – выходное напряжение соответствует напряжению питания СКД-01 |  |
| Выходные характеристики контактов реле1..реле4 управления ИУ: |  |
| – коммутируемое напряжение постоянного тока | до 250В при токе 8А |
| Выходные характеристики контактов реле5..реле8 управления ИУ: |  |
| – коммутируемое напряжение постоянного тока | до 30В при токе 3А |
| Тип контактов реле управления ИУ: | нормально-замкнутый (НЗ) и нормально-разомкнутый (НР) |
| Количество подключаемых датчиков состояния двери | до 4 |
| Тип контактов датчика состояния двери | НЗ |
| Количество подключаемых кнопок ручного управления | до 6 |
| Тип контактов кнопки ручного управления | НР |
| Диапазон рабочих температур | от минус 40 до плюс 50(С |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 200х77х145мм |
| Масса | до 1 кг |

Конструкция СКД-01 обеспечивает степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80 IP65.

Контроллер рассчитан на круглосуточную работу.

СКД-01 является восстанавливаемым, ремонтируемым.

Средняя наработка на отказ СКД-01 не менее 5000 ч.

Время готовности изделия после включения питания не более 1 минуты.

## Описание СКД-01

1.4.1 На рис. 1 представлено расположение элементов подключения управления и индикации на плате СКД-01.

ХТ1, ХТ2, ХТ3 и ХТ4 – блоки контактов, описание контактов приведено на рис. 2.

HL1 – световой индикатор состояния СКД-01.

HL2 – световой индикатор наличия питания СКД-01.

HL3 – световой индикатор включения ИУ, подключенного к контактам типа «открытый коллектор» ОК1.

HL4 – световой индикатор включения ИУ, подключенного к контактам типа «открытый коллектор» ОК2.

ХР3 – вилка для подключения оконечного резистора 120 Ом для интерфейса RS-485. Этот резистор подключается на последнем СКД-01 в линии RS-485, для этого нужно установить джампер на вилку ХР3, который поставляется в комплекте каждого СКД-01.

ХР4 – вилка для соединения провода «С» интерфейса RS-485 с минусом питания СКД-01. Для размыкания  провода «С» и минуса питания нужно удалить джампер с вилки XP4.

Рисунок 1 – Расположение элементов на плате СКД-01

1.4.2 На рис. 2 представлено описание контактов СКД-01. Назначение клемм приведено в таблице 1.

Рисунок 2 – Описание контактов СКД-01

Таблица 1 – Назначение клемм на плате СКД-01

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Клеммный блок ХТ1: |
| ХТ1:1 «485A» | RS-485 контакт А |
| ХТ1:2 «485B» | RS-485 контакт В |
| ХТ1:3 «Общ» | RS-485 контакт С |
| ХТ1:4 «Общ» | Общий |
| ХТ1:5 «+Uпит» | Плюсовая клемма напряжения питания |
| ХТ1:6 «+Uпит» | Плюсовая клемма напряжения питания |
| ХТ1:7 «» | Клемма заземления |
| Клеммный блок ХТ2: |
| ХТ2:1 | Кнопка SBalarm |
| XT2:2 | Общий |
| XT2:3 | Кнопка открытия двери SBout_1 |
| XT2:4 | Кнопка открытия двери SBout_2 |
| XT2:5 | Кнопка открытия двери SBout_3 |
| XT2:6 | Кнопка открытия двери SBout_4 |
| XT2:7 | Плюсовая клемма ОК1 «+» |
| XT2:8 | Минусовая клемма ОК1 «–» |
| XT2:9 – XT2:16 | Считыватель_2 |
| XT2:9 | +12В |
| XT2:10 | Общий |
| XT2:11 | Data2_1 |
| XT2:12 | Data2_0 |
| XT2:13 | LED_2 |
| XT2:14 | Sound_2 |
| XT2:15 | Tamper_2 |
| XT2:16 | +5B |
| XT2:17 – XT2:24 : | Считыватель_1 |
| XT2:17 | +12В |
| XT2:18 | Общий |
| XT2:19 | Data1_1 |
| XT2:20 | Data1_0 |
| XT2:21 | LED_1 |
| XT2:22 | Sound_1 |
| XT2:23 | Tamper_1 |
| XT2:24 | +5B |
| Клеммный блок ХT3: |
| ХТ3:1 | Кнопка разблокирования СКД-01 SOalarm |
| XT3:2 | Общий |
| XT3:3 | Датчик положения двери Door_1 |
| XT3:4 | Датчик положения двери Door_2 |
| XT3:5 | Датчик положения двери Door_3 |
| XT3:6 | Датчик положения двери Door_4 |
| XT3:7 | Плюсовая клемма ОК2 «+» |
| XT3:8 | Минусовая клемма ОК2 «–» |

Продолжение таблицы 1.

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| XT3:9 – XT3:16 | Считыватель_4 |
| XT3:9 | +12В |
| XT3:10 | Общий |
| XT3:11 | Data4_1 |
| XT3:12 | Data4_0 |
| XT3:13 | LED_4 |
| XT3:14 | Sound_4 |
| XT3:15 | Tamper_4 |
| XT3:16 | +5B |
| XT3:17 – XT3:24 | Считыватель_3 |
| XT3:17 | +12В |
| XT3:18 | Общий |
| XT3:19 | Data3_1 |
| XT3:20 | Data3_0 |
| XT3:21 | LED_3 |
| XT3:22 | Sound_3 |
| XT3:23 | Tamper_3 |
| XT3:24 | +5B |
| Клеммный блок ХT4: |
| XT4:1, XT4:9, XT4:17 | Контакты Реле_1: НР_1, Я_1 (якорь или общий), НЗ_1 |
| XT4:2, XT4:10, XT4:18 | Контакты Реле_2: НР_2, Я_2, НЗ_2 |
| XT4:3, XT4:11, XT4:19 | Контакты Реле_3: НР_3, Я_3, НЗ_3 |
| XT4:4, XT4:12, XT4:20 | Контакты Реле_4: НР_4, Я_4, НЗ_4 |
| XT4:5, XT4:13, XT4:21 | Контакты Реле_5: НР_5, Я_5, НЗ_5 |
| XT4:6, XT4:14, XT4:22 | Контакты Реле_6: НР_6, Я_6, НЗ_6 |
| XT4:7, XT4:15, XT4:23 | Контакты Реле_7: НР_7, Я_7, НЗ_7 |
| XT4:8, XT4:16, XT4:24 | Контакты Реле_8: НР_8, Я_8, НЗ_8 |

## Режимы работы СКД-01

В зависимости от способа подключения СКД-01 может работать в:

- режиме «Одной двери»;

- режиме «Шлюз»;

- режиме «1 Турникет»;

- режиме «2 Турникета».

### 1.5.1	Режим «Одной двери».

1.5.1.1 Считыватель_1, реле_1, датчик положения двери №1 Door_1 (если подключен) и кнопка открытия двери №1 SBout_1 (если необходима) используются для организации прохода через одну дверь, оснащенную электронным замком и/или датчиком положения.

1.5.1.2 Таким же образом используются:

1.5.1.2.1 Считыватель_2, реле_2, датчик положения двери №2 Door_2 и кнопка открытия двери №2 SBout_2,

1.5.1.2.2 Считыватель_3, реле_3, датчик положения двери №3 Door_3 и кнопка открытия двери №3 SBout_3,

1.5.1.2.3 Считыватель_4, реле_4, датчик положения двери №4 Door_4 и кнопка открытия двери №4 SBout_4.

1.5.1.3 Порядок прохода через дверь, оснащенную считывателем, электронным замком и/или датчиком положения следующий:

1.5.1.3.1 Поднести карту к считывателю,

1.5.1.3.2 Если доступ по карте разрешен, то электронный замок двери будет открыт на 2-3 секунды для прохода пользователя через пропускной пункт,

1.5.1.3.3 При нажатии соответствующей кнопки открытия SBout дверь также будет открыта на 2-3 секунды.

### 1.5.2	Режим «Шлюз».

1.5.2.1 Считыватель_1, реле_1 (для разблокирования электромагнитного замка двери №1), реле_5 (для управления приводом двери №1), датчик положения двери №1 Door_1, кнопка открытия двери №1 SBout_1 используются для организации входа в шлюз. Считыватель_2, реле_2 (для разблокирования электромагнитного замка двери №1), реле_6 (для управления приводом двери №1), датчик положения двери №2 Door_2, кнопка открытия двери №2 SBout_2 используются для организации выхода из шлюза. Реле_7 используется для звуковой сигнализации шлюза. Реле_8 используется для световой индикации шлюза. Для разблокирования шлюза используется кнопка SOalarm.

1.5.2.2 Порядок прохода через шлюз:

1.5.2.2.1 После поднесения пользователем карты к считывателю, в случае разрешения доступа по данной карте происходит разблокирование и открытие соответствующей двери шлюза. Разблокирование и открытие двери шлюза происходит и в случае нажатия оператором кнопки открытия соответствующей двери. Через 2-3 секунды дверь автоматически закрывается и блокируется.

1.5.2.2.2 После закрытия двери шлюз блокируется на вход. Индикация шлюза меняется с разрешающего зеленого света на запрещающий красный. Открыть шлюз поднесением карты к считывателю нельзя.

1.5.2.2.3 По окончании процедуры досмотра вошедшего пользователя оператор должен открыть одну из дверей шлюза нажатием одной из кнопок открытия дверей SBout_1 или SBout_2.

1.5.2.2.4 После автоматического закрытия и блокирования двери шлюз разблокируется, индикация шлюза меняется с красного на зеленый свет, т. е. шлюз переходит в дежурный режим.

1.5.2.3 В случае блокирования шлюза при отсутствии внутри него пользователя оператору для разблокирования шлюза без открытия двери необходимо нажать кнопку разблокирования шлюза SO.

1.5.2.4 В режиме «Шлюз» считыватель_3, реле_3, Door_3, SBout_3 и считыватель_4, реле_4, Door_4, SBout_4  можно использовать в режиме «Одной двери».

### 1.5.3	Режим «1 Турникет».

1.5.3.1 Считыватель_1, реле_1 (для управления приводом турникета), реле_5 (для управления световой индикацией) используются на одной стороне турникета. Считыватель_2, реле_2 (для управления приводом турникета), реле_6 (для управления световой индикацией) используются на противоположной стороне турникета. Для управления световой индикацией турникета в режиме «тревога» используется ОК1.

1.5.3.2 В режиме «1 Турникет» считыватель_3, реле_3, Door_3, SBout_3 и считыватель_4, реле_4, Door_4, SBout_4 могут использоваться в режиме «Одной двери».

### 1.5.4	Режим «2 Турникета».

1.5.4.1 Считыватель_1, реле_1, реле_5, считыватель_2, реле_2, реле_6, ОК1 используются для организации турникета №1. Считыватель_3, реле_3, реле_7, считыватель_4, реле_4, реле_8, ОК2 используются для организации турникета №2.

1.5.4.2 Считыватель_3, реле_3 (для управления приводом турникета), реле_7 (для управления световой индикацией) используются на одной стороне турникета №2. Считыватель_4, реле_4 (для управления приводом турникета), реле_8 (для управления световой индикацией) используются на противоположной стороне турникета №2. ОК2 используется для управления световой индикацией турникета №2 в режиме «тревога».

На рис. 3 приведена типовая схема турникета.

Рисунок 3 – Типовая схема турникета

1.5.4.3 Порядок прохода через турникет следующий:

1.5.4.3.1 После поднесения пользователем карты к считывателю А считыватель Б блокируется на время, заданное в настройках «СКУД» (в сетевом режиме работы СКД-01), либо на 3 секунды (в том случае, если СКД-01 работает в автономном режиме).

1.5.4.3.2 В случае разрешения доступа по поднесенной карте загорается разрешающая индикация зеленого цвета на блоке индикации А и запрещающая индикация красного цвета на блоке индикации Б; происходит разблокирование турникета в направлении от А к Б для прохода через турникет на время, заданное в настройках «СКУД», либо (в том случае, если СКД-01 работает в автономном режиме).

1.5.4.3.3 По истечении времени блокирования считывателя Б турникет блокируется в обоих направлениях; оба считывателя разблокированы и находятся в режиме ожидания событий по доступу.

1.5.4.3.4 В том случае, если доступ по поднесенной карте запрещен, или на данном турникете возникло некое запрещающее доступ событие, то на обоих блоках индикации турникета загорится тревожная световая индикация красного цвета; турникет заблокирован для прохода в любом направлении. По окончании времени реакции на запрещающее событие, которое задано в настройках «СКУД» (при условии подключения СКД-01 к «СКУД»), либо по истечении 5 секунд, турникет переходит в дежурный режим.

## Подключение СКД-01

Внимание! Все подключения производить при выключенном питании всех устройств. Не допускается попадание напряжения питания на клеммы информационных линий СКД-01.

К СКД-01 может быть подключено 4 считывателя с выходным протоколом Wiegand 26 бит и 10 ИУ. Для работы в составе «СКУД» СКД-01 должен быть подключен к порту RS-485 на ПЭВМ. Подключение к ПЭВМ осуществляется следующим образом: к клемме ХТ1:1 подключается контакт «А» интерфейса RS-485, к клемме ХТ1:2 подключается контакт «В» этого разъема, к клемме ХТ2:3 – контакт «С» (если используется) интерфейса RS-485.

На клеммы ХТ1:5 или ХТ1:6 подается «+» напряжения питания, на клемму ХТ1:4 подается «–» напряжения питания. Провод заземления необходимо подключить к клемме ХТ1:7.

Считыватель_1 согласно таблице 1должен быть подключен к контактам ХТ2:17 – ХТ2:24 следующим образом:

ХТ2:19	вход «данные 1» считывателя_1 Data1_1;

ХТ2:20	вход «данные 0» считывателя_1 Data1_0;

ХТ2:21	выход управления световым индикатором считывателя_1 LED_1;

ХТ2:22	выход управления звуковым индикатором считывателя_1 Sound_1;

ХТ2:23	вход Tamper_1 – датчик отрыва считывателя_1 от поверхности;

ХТ2:17	плюс питания считывателя (+12В);

ХТ2:24	плюс питания считывателя (+5В);

ХТ2:18	минус питания считывателя.

Аналогичным образом подключаются считыватель_2, считыватель_3 и считыватель_4 (см. табл. 1). Считыватель_2 – к контактам ХТ2:9 – ХТ2:16, считыватель_3 – к контактам ХТ3:17 – ХТ3:24, считыватель_4 – к контактам ХТ3:9 – ХТ3:16.

Датчики положения дверей подключаются следующим образом:

Датчик положения двери №1 Door_1 подключается к клемме ХТ3:3.

Датчик положения двери №2 Door_2 – к клемме ХТ3:4.

Датчик положения двери №3 Door_3 – к клемме ХТ3:5.

Датчик положения двери №4 Door_4 – к клемме ХТ3:6.

Кнопки открытия дверей подключаются следующим образом:

Кнопка открытия двери №1 SBout_1 подключается к клемме ХТ2:3,

Кнопка открытия двери №2 SBout_2 – к клемме ХТ2:4;

Кнопка открытия двери №3 SBout_3 – к клемме ХТ2:5;

Кнопка открытия двери №4 SBout_4 – к клемме ХТ2:6.

Кнопка разблокирования СКД-01 SOalarm подключается к клемме ХТ3:1.

Кнопка SBalarm подключается к клемме ХТ2:1.

ИУ подключаются к клеммам реле и контактам типа «открытый коллектор» следующим образом:

ИУ №1 подключается к клеммам Реле_1: ХТ4:1 (нормально-разомкнутый контакт реле), ХТ4:9 (якорь или общий), ХТ4:17 (нормально-замкнутый контакт реле).

ИУ №2 подключается к клеммам Реле_2: ХТ4:2 (нормально-разомкнутый контакт реле), ХТ4:10 (якорь или общий), ХТ4:18 (нормально-замкнутый контакт реле).

ИУ №3 подключается к клеммам Реле_3: ХТ4:3 (нормально-разомкнутый контакт реле), ХТ4:11 (якорь или общий), ХТ4:19 (нормально-замкнутый контакт реле).

ИУ №4 подключается к клеммам Реле_4: ХТ4:4 (нормально-разомкнутый контакт реле), ХТ4:12 (якорь или общий), ХТ4:20 (нормально-замкнутый контакт реле).

ИУ №5 подключается к клеммам Реле_5: ХТ4:5 (нормально-разомкнутый контакт реле), ХТ4:13 (якорь или общий), ХТ4:21 (нормально-замкнутый контакт реле).

ИУ №6 подключается к клеммам Реле_6: ХТ4:6 (нормально-разомкнутый контакт реле), ХТ4:14 (якорь или общий), ХТ4:22 (нормально-замкнутый контакт реле).

ИУ №7 подключается к клеммам Реле_7: ХТ4:7 (нормально-разомкнутый контакт реле), ХТ4:15 (якорь или общий), ХТ4:23 (нормально-замкнутый контакт реле).

ИУ №8 подключается к клеммам Реле_8: ХТ4:8 (нормально-разомкнутый контакт реле), ХТ4:16 (якорь или общий), ХТ4:24 (нормально-замкнутый контакт реле).

ИУ №9 подключается к контактам типа «открытый коллектор» ХТ2:7 (ОК1 «+»), ХТ2:8 (ОК1 «–»).

ИУ №10 подключается к контактам типа «открытый коллектор» ХТ3:7 (ОК2 «+»), ХТ3:8 (ОК2 «–»).

### 1.6.1	Подключение СКД-01 для работы в режиме «Одной двери».

1.6.1.1 В этом режиме работы СКД-01 обслуживает до 4-х пропускных пунктов, каждый из которых оснащен считывателем и управляемым исполнительным устройством.

1.6.1.2 Считыватель первого пропускного пункта подключается к контактам ХТ2:17 – ХТ2:24 (считыватель_1), управляемое исполнительное устройство необходимо подключить к контактам ХТ4:1, ХТ4:9, ХТ4:17 (реле 1), датчик положения двери подключается к контакту Door_1, к контакту SBout_1 подключается кнопка открытия двери для аварийного открытия прохода через пропускной пункт.

1.6.1.3 Аналогичным образом подключаются считыватели, управляемые ИУ, датчики положения дверей и кнопки открытия дверей других пропускных пунктов.

### 1.6.2	Подключение СКД-01 для работы в режиме «Шлюз».

1.6.2.1 Считыватель на входе в шлюз подключается к контактам считывателя_1.

1.6.2.2 Электромагнитный замок входа в шлюз необходимо подключить к контактам реле_1.

1.6.2.3 Привод двери на входе в шлюз следует подключить к контактам реле_5.

1.6.2.4 Датчик положения двери на входе в шлюз нужно подключить к контакту Door_1.

1.6.2.5 Кнопку открытия двери на входе в шлюз следует подключить к контакту SBout_1.

1.6.2.6 Считыватель на выходе из шлюза подключается к контактам считывателя_2.

1.6.2.7 Электромагнитный замок входа в шлюз необходимо подключить к контактам реле_2.

1.6.2.8 Привод двери на входе в шлюз следует подключить к контактам реле_6.

1.6.2.9 Датчик положения двери выхода из шлюза нужно подключить к контакту Door_2.

1.6.2.10 Кнопку открытия двери выхода из шлюза следует подключить к контакту SBout_2.

1.6.2.11 К клеммам реле_7 подключается звуковая сигнализация шлюза.

1.6.2.12 К клеммам реле_8 подключается световая индикация шлюза.

1.6.2.13 К контакту SOalarm подключается кнопка для разблокирования шлюза в аварийных ситуациях.

### 1.6.3	Подключение СКД-01 для работы в режиме «1 Турникет».

1.6.3.1 Считыватель на стороне А турникета (см. рис. 3) подключается к контактам считывателя_1.

1.6.3.2 Электронный привод турникета подключается к контактам реле_1 и реле_2.

1.6.3.4 К контактам реле_5 подключается световая индикация на стороне А.

1.6.3.5 Считыватель на стороне Б турникета подключается к контактам считывателя_2.

1.6.3.6 К контактам реле_6 подключается световая индикация на стороне Б.

1.6.3.7 Клеммы ОК1 «+» и ОК1 «–» используются для управления световой индикацией турникета в режиме «тревога».

### 1.6.4	Подключение СКД-01 для работы в режиме «2 Турникета».

1.6.4.1 Турникет №1 подключается как описано в п. 1.5.3.

1.6.4.2 Считыватель на стороне А турникета №2 подключается к контактам считывателя_3 СКД-01.

1.6.4.3 Электронный привод турникета №2 подключается к контактам реле_3 и реле_4.

1.6.4.4 К контактам реле_7 подключается световая индикация турникета №2 на стороне А.

1.6.4.5 Считыватель на стороне Б турникета №2 подключается к контактам считывателя_4.

1.6.4.6 К контактам реле_8 подключается световая индикация турникета №2 на стороне Б.

1.6.4.7 Клеммы ОК2 «+» и ОК2 «–» используются для управления световой индикацией турникета №2 в режиме «тревога».

## Работа СКД-01 в автономном режиме

1.7.1 В автономном режиме работы СКД-01 обрабатывает возникающие события по доступу в соответствии с данными в своей базе данных. Порядок работы СКД-01 в автономном режиме приведен ниже.

1.7.1.1 При наличии карты, поднесенной к считывателю, в базе данных контроллера (авторизованная карта) включаются световой и звуковой индикаторы считывателя и соответствующее реле  ИУ двери.

1.7.1.2 При отсутствии карты, поднесенной к считывателю, в базе данных контроллера (неавторизованная карта) включается мигающий режим светового и звукового индикатора.

1.7.1.3 При открытии двери без поднесения к считывателю авторизованной карты в память контроллера записывается сообщение для ПЭВМ «Взлом двери» при условии, что на двери установлен датчик положения двери.

1.7.1.4 Если дверь не закрыта через 10 секунд после ее открытия, в память контроллера записывается сообщение для ПЭВМ «Удержание двери» при условии, что на двери установлен датчик положения двери (ДПД).

1.7.1.5 Все сообщения контроллер сохраняет в памяти. Максимальное количество сообщений, которые могут быть сохранены в памяти контроллера – 1000 (1024). При подключении к ПЭВМ накопленные сообщения передаются на ПЭВМ.

1.7.2 В автономном режиме работы СКД-01 оператор может производить следующие действия:

1.7.2.1 Запись карты в считыватель: поднести карту «Master» к считывателю 1 раз и в течение 10 секунд после поднесения карты «Master» – записываемую карту (включается звуковой и световой индикаторы на 2 секунды).

1.7.2.2 Удаление карты из считывателя: поднести карту «Master» 2 раза и в течение 10 секунд после первого поднесения карты «Master» поднести удаляемую карту (включается звуковой и световой индикаторы на 3 секунды).

1.7.2.3 Удаление всех карт из считывателя: поднести карту «Master» 4 раза в течение 10 секунд (включается звуковой и световой индикаторы на 4 секунды).

1.7.3 Карта «Master» записывается при изготовлении СКД-01 для каждого считывателя. Может быть записана одна карта «Master» для всех считывателей или своя карта «Master» для каждого считывателя. Это определяется при заказе СКД-01.

1.7.4 Порядок регистрации карты «Master» на считывателе:

1.7.4.1 Поднести к считывателю карту «SuperMaster».

1.7.4.2 Следом поднести к считывателю новую карту, которая для данного считывателя будет являться картой «Master».

Примечание – после каждой операции с картами рекомендуется выполнить контрольную проверку проведённой операции путем поднесения карты к считывателю и проверки реакции считывателя и электронного замка и/или привода двери, которая связана с данным считывателем.

## Маркировка и пломбирование

1.8.1 СКД-01 маркируется фирменной этикеткой, которая содержит:

- товарный знак, название, город предприятия-изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- заводской номер;

- дата выпуска.

1.8.2 Маркировка соответствует ГОСТ Р МЭК 60950 и ГОСТ 21552-84.

1.8.3 Пломбирование СКД-01 производится непосредственно на предприятии-изготовителе.

## Упаковка

1.9.1 СКД-01 укладывается в картонную коробку. Вместе с СКД-01 в транспортную тару укладывают паспорт на СКД-01 и настоящее руководство по эксплуатации.

# Транспортирование и хранение

2.1 Транспортирование СКД-01 разрешается осуществлять всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте конкретных видов.

2.2 При транспортировании исключить механические воздействия на корпус СКД-01 путем закрепления его с помощью упаковочных средств.

2.3 При погрузке и выгрузке исключить удары по корпусу СКД-01.

# Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание (ТО) – это мероприятия по поддержанию работоспособности СКД-01 в процессе эксплуатации.

  - Основными задачами ТО являются:

- определение качественного состояния СКД-01 и проверка его работоспособности;

- проверка электрических параметров аппаратуры;

- ликвидация последствий воздействия на аппаратуру неблагоприятных климатических и других условий.

  - ТО СКД-01 предусматривает плановое выполнение профилактических работ в объеме:

- ежемесячное ТО;

- полугодовое ТО.

  - Ежемесячное и полугодовое ТО СКД-01 должно проводиться лицами, прошедшими специальное обучение и инструктаж.

  - Ежемесячное ТО включает:

- устранение возможных загрязнений, пыли, влаги с корпуса СКД-01;

- проверку и устранение возможных неполадок в состоянии и креплении кабелей и кабельных соединений в шкафах, на ограждениях и опорах, надежность крепления шин заземления;

- проверку крепления считывателей, ДПД, кнопок управления, устройств световой и звуковой индикации и ИУ, устранение возможных неполадок крепления данных устройств.

  - Полугодовое ТО предусматривает полную проверку работоспособности СКД-01 и всех подключаемых к нему устройств.

Полная проверка работоспособности подразумевает проверку на срабатывание всех считывателей, ДПД, кнопок управления, устройств световой и звуковой индикации и ИУ, подключенных к СКД-01.

Примечание – в данном руководстве описывается изменение световой и звуковой индикации такого типа считывателей, для которых управление индикацией осуществляет СКД-01; в случае использования считывателя без возможности управления звуковой и световой индикацией, индикация изменяется в соответствии с тем как описано в документации на такой считыватель.

  - Проверку работоспособности СКД-01 рекомендуется выполнять в два этапа:

3.7.1 Первый Этап. Проверка работоспособности при поднесении к считывателю авторизованной карты.

3.7.1.1 Поднести карту к считывателю.

3.7.1.2 Считыватель должен выдать звуковой сигнал, должна измениться световая индикация считывателя (включиться или переключиться с зеленого на красный); должно включиться ИУ замка двери и/или привода двери.

3.7.1.3 Если СКД-01 работает в составе «СКУД», дверь открывается автоматически и на ней установлен ДПД, то в ПО «СКУД» должна отобразиться запись о разрешении прохода, должно быть сообщение о карте, о включении реле, должно быть сообщение об изменении положения двери (см. СЕМД.00002–01.34.01 «Руководство оператора», рис. 114 и рис. 111). Если дверь автоматически не открывается, то необходимо открыть дверь и убедиться в наличии сообщений об изменении положения двери в ПО «СКУД».

3.7.1.4 Закрыть дверь, убедиться в срабатывании ДПД (наличие сообщения в ПО «СКУД»), убедиться в том, что замок закрыт, световая индикация считывателя выключена или переключилась, звуковая индикация считывателя выключена.

3.7.1.5 Нажать кнопку открытия двери. Должно включиться ИУ замка двери и/или привода двери. Если СКД-01 работает в составе «СКУД», то в ПО «СКУД» должно быть отображено сообщение о нажатии кнопки открытия прохода (см. СЕМД.00002–01.34.01 «Руководство оператора» рис. 115).

3.7.1.6 Повторить действия 3.7.1.1 – 3.7.1.4 с каждым считывателем, с каждой кнопкой, имеющимися на охраняемом объекте.

Примечание – работоспособность каждого реле проверяется путем ручного включения реле в ПО «СКУД» (см. СЕМД.00002–01.34.01 «Руководство оператора»).

3.7.2 Второй Этап. Проверка работоспособности при поднесении к считывателю неавторизованной карты.

3.7.2.1 Поднести карту к считывателю.

3.7.2.2 Считыватель должен выдать звуковой сигнал, должен включиться режим мигания световой индикации считывателя; дверь должна остаться закрытой. Если СКД-01 работает в составе «СКУД», то в ПО «СКУД» должна отобразиться запись об одном из событий по доступу, запрещающем проход, (см. СЕМД.00002–01.34.01 «Руководство оператора»).

3.7.2.3 Повторить действия 3.7.2.1, 3.7.2.2 с каждым считывателем.

3.8 При каждом выполнении ТО необходимо производить отметки в разделе 3 «Особые отметки». При отсутствии отметок о ТО в этом разделе гарантия снимается.

# Особые отметки

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводите-льного докум. и дата | Подп. | Дата |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Блок индикации А

Блок индикации Б

Считыватель Б

Считыватель А